Q/FJG

# 福建省电力有限公司企业标准

Q/FJG 10029.2-2004

电力设备交接和预防性试验规程

（试行）

2005-03-08发布                         2005-03-08实施

福建省电力有限公司  发布

6 互感器

6.1 电流互感器

6.1.1 电流互感器的试验项目、周期和要求见表6.1

表6.1  电流互感器的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SF6分解产物含量测试 | 1）运行中： 新安装或大修后投运1年内1次；若无异常，220KV及以上2年1次，110KV3年1次，35KV及以下自行规定或6年1次 2）必要时 | 当出现痕量SO2、HF或H2S（大于2µL/L）时，应引起注意；当超过50µL/L时，应停电查明原因。 | 必要时： a）设备有异常时 b）故障设备大修后 |

6.2 电磁式电压互感器

6.2.1 电磁式电压互感器的试验项目、周期和要求分别见表6.2

表6.2  电磁式电压互感器的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | SF6分解产物含量测试 | 1）运行中： 新安装或大修后投运1年内1次；若无异常，220KV及以上2年1次，110KV3年1次，35KV及以下自行规定或6年1次 2）必要时 | 当出现痕量SO2、HF或H2S（大于2µL/L）时，应引起注意；当超过50µL/L时，应停电查明原因。 | 必要时： a）设备有异常时 b）故障设备大修后 |

7 开关设备

7.1  SF6断路器和GIS

7.1.1  SF6断路器和GIS的试验项目、周期和要求见表7.1。

表7.1  SF6断路器和GIS的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SF6分解产物含量测试 | 1）运行中： 新安装或大修后投运1年内1次；若无异常，220KV及以上2年1次，110KV3年1次，35KV及以下自行规定或6年1次 2）必要时 | 当出现痕量SO2、HF或H2S（大于2µL/L）时，应引起注意；当超过50µL/L时，应停电查明原因。 | 必要时： a）设备有异常时 b）故障设备大修后 |